西南科技大学网络教育

《供配电技术》课程设计指导书

- 课程基本信息

【课程设计名称】 供配电技术课程设计

【课  程 归 属】 信息工程学院

【适  用 专 业】 供用电技术

【专业基础课程】 供用电网络及变电所设备

- 课程设计目的

本课程设计是对学生运用所学知识的一次综合训练。其目的是让学生得到一次进行独立设计的工程实践锻炼，不仅培养严谨的科学态度和扎实的实践技能、良好的工程意识，并在设计中学会如何发现、分析和解决工程实践问题的技能和方法，将所学知识综合应用于工程实践中。

- 设计概况及要求

按照题目要求完成计算，绘制相关的设计图纸，计算过程正确，结果可信，图纸符合规范。撰写设计报告，要求逻辑清晰、层次分明。

- 设计内容、步骤及要求

题目一   某化纤毛纺厂总降压变电所设计

（一） 设计的具体任务与要求

1、进行负荷计算及无功补偿(要求列表)；

2、确定变电所的所址和型式；

3、确定变电所主变压器型式、容量和数量；

4、变电所主结线方案的设计（要求组成2~3个不同的方案，进行技术、经济方面的比较，选择最佳方案）；

5、进行短路计算；

6、变电所一次设备的选择与校验；

7、变电所高低压进出线的选择与校验；

8、绘制相关图纸，图中注明所选设备名称、型号等内容。

（二） 设计依据

作为设计依据的原始资料有：

工厂总平面布置图

某化纤毛纺厂总平面布置图

- 厂生产任务、规模及产品规格   本厂生产化纤产品，年生产能力为2300000m，其中厚织物占50％，中厚织物占30％，薄织物占20％。全部产品中以晴纶为主体的混纺物占60％，以涤纶为主体的混纺物占40％。

- 工厂各车间负荷情况及车间变电所的容量

| 序号 | 车间（单位）名称 | 设备容量 kW | Kd | cosΦ | tanΦ | 计算负荷 |  |  |  | 车间变电所代号 | 变压器台数及容量 （kVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | P30 kW | Q30 kvar | S30 kVA | I30A |  |  |
| 1 | 制条车间 | 340 | 0.8 | 0.80 |  |  |  |  |  | No.1车变 | 1X_____ |
|  | 纺纱车间 | 340 | 0.8 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 软水房 | 86 | 0.65 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锻工车间 | 37 | 0.2 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机修车间 | 296 | 0.3 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 幼儿园 | 12.8 | 0.6 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓库 | 38 | 0.3 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计（K∑=0.9） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 织造车间 | 525 | 0.8 | 0.80 |  |  |  |  |  | No.2车变 | 1X_____ |
|  | 染整车间 | 490 | 0.8 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浴室，理发室 | 5 | 0.8 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂 | 40 | 0.75 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单身宿舍 | 50 | 0.8 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计（K∑=0.9） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 锅炉房 | 151 | 0.75 | 0.80 |  |  |  |  |  | No.3车变 | 1X_____ |
|  | 水泵房 | 118 | 0.75 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化验室 | 50 | 0.75 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油泵房 | 28 | 0.75 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计（K∑=0.9） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 供电协议

1)从电力系统的某35／10kv变电站，用双回10kv架空线路向工厂馈电。变电站在厂南

0.5km。

2)系统变电站馈电线的定时限过流保护装置的整定时间top＝1.5s，要求工厂总配电所的

保护整定时间不大于1.0s。

3)在工厂总配电所的10kv进线侧计量。工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9。

4)电力系统短路数据，如表所示。其配电系统图如图所示。

电力系统10kV母线的短路数据

| 系统运行方式 | 10KV母线短路容量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 系统最大运行方式时 | S(3)k.max=187MVA | 电力系统可视为无限大容量 |
| 系统最小运行方式时 | S(3)k.min=107MVA |  |

供电系统图

- 工厂负荷性质本厂多数车间为三班制，少数车间为一班或两班制，年最大负荷利用小时为6000h。本厂属二级负荷。

- 工厂自然条件

气象资料

1)最热月的平均温度为30℃。

2)地中最热月的平均温度为20℃。

3)土壤冻结深度为1.10m。

4)车间环境，属正常干燥环境。

题目二  某塑料制品厂总配电所设计任务书

（一） 设计的具体任务与要求

1、进行负荷计算及无功补偿(要求列表)；

2、确定变电所的所址和型式；

3、确定变电所主变压器型式、容量和数量；

4、变电所主结线方案的设计（要求组成2~3个不同的方案，进行技术、经济方面的比较，选择最佳方案）；

5、进行短路计算；

6、变电所一次设备的选择与校验；

7、变电所高低压进出线的选择与校验；

8、绘制相关图纸，图中注明所选设备名称、型号等内容。

（二） 设计依据

作为设计依据的原始资料有：

工厂总平面布置图

某塑料制品厂总平面布置图

- 工厂生产任务、规模及产品规格：本厂年产10000t聚乙烯即烃塑料制品，产品品种有薄膜、单丝、管材和注射用等制品。其原理来源于某石油化纤总厂。

- 工厂各车间负荷情况及车间变电所的容量

| 序号 | 车间（单位）名称 | 设备容量（kW） | Kd | cosΦ | tanΦ | 计算负荷 |  |  |  | 车间变电所代号 | 变压器台数及容量 （kVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | P30 (kW) | Q30 (kvar) | S30 (kVA) | I30 (A) |  |  |
| 1 | 薄膜车间 | 1400 | 0.6 | 0.60 |  |  |  |  |  | No.1车变 | 1X_____ |
|  | 原料库 | 30 | 0.25 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活间 | 10 | 0.8 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品库（一） | 25 | 0.3 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品库（二） | 24 | 0.3 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装材料库 | 20 | 0.3 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计（K∑=0.95） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单丝车间 | 1385 | 0.6 | 0.65 |  |  |  |  |  | No.2车间 | 1X_____ |
|  | 水泵房 | 20 | 0.65 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计（K∑=0.95） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 注塑车间 | 189 | 0.4 | 0.60 |  |  |  |  |  | No.3车间 | 2X_____ |
|  | 管材车间 | 880 | 0.35 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计（K∑=0.95） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 备料车间 | 138 | 0.6 | 0.50 |  |  |  |  |  | No.4车变 | 1X_____ |
|  | 生活间 | 10 | 0.8 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浴室 | 5 | 0.8 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锻工车间 | 30 | 0.3 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原料间 | 15 | 0.8 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓库 | 15 | 0.3 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机修模具车间 | 100 | 0.25 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热处理车间 | 150 | 0.6 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铆焊车间 | 180 | 0.3 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计（K∑=0.87） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 锅炉房 | 200 | 0.7 | 0.75 |  |  |  |  |  | No.5车变 | 2X_____ |
|  | 实验室 | 125 | 0.25 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助材料室 | 110 | 0.2 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油泵房 | 15 | 0.65 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加油站 | 12 | 0.65 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公楼，食堂招待所 | 50 | 0.6 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计（K∑=0.9） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 供电协议

1)从电力系统某66／10kv变电站用10kv架空线路向工厂馈电，该变电站在厂南侧lkm。

2)系统变电站馈电线路定时限过流保护装置的整定时间Iop＝2s，工厂总配电所保护整定时间不得大于1.5s。

3)在工厂总配变电所10kv进线侧计量。工厂最大负荷时功率因数不得低下0.9

4)供电贴费和每月电费制

5)系统变电站10kv母线出口断路器断流容量为200MVA。其配电系统图如图所示

- 工厂负荷性质  生产车间大部分为三班制，少部分为两班或单班制，午最大有功负荷

利用小时数为5000h。工厂属二级负荷。

- 工厂自然条件

气象资料

1)最热月的平均温度为30℃。

2)地中最热月的平均温度为20℃。

3)土壤冻结深度为1.10m。

4)车间环境，属正常干燥环境。

- 时间安排

根据教学计划按时完成。

- 评分标准

课程设计最终成绩由：过程评分20%+设计报告成绩40%+图纸成绩40% 三部分构成。

- 参考资料

1、工厂供电设计指导，刘介才 编，机械工业出版社  1998.2

2、工厂供电，刘介才 编，机械工业出版社  2006.5

3、供电技术， 余建明、同向前、苏文成编，  机械工业出版社  2003.1

- 设计范例

针对题目，主要的设计步骤：

1、负荷计算的内容和目的

计算负荷是用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值。通常取半小时最大负荷作为发热条件选择电器元件的计算负荷，根据原始资料，采用需要系数法来进行负荷计算。

有功计算负荷的公式：

P30=Kd×PN

式中 PN—用电设备组的设备容量总和，Kd—用电设备的需要系数

无功计算负荷的计算公式：

Q30=P30×tanφ

tanφ—对应于用电设备组功率因数cosφ的正切值

视在计算负荷的公式：

S30=P302+Q302

计算电流的公式：

I30=S30UN×3

2、 无功补偿计算及无功补偿装置的选择

计算补偿前各个变电所低压侧总的有功、无功、视在功率、功率因数。（取各个变电所低压侧有功同期系数KP=0.9，无功同期系数Kq=0.95）

确定补偿后功率因数为0.92，计算要补偿的无功量：

QC=PΣ30(tanφ1−tanφ2)

根据要补偿的无功量选择合适容量的电容器进行补偿。

3、总配电所主接线方案的设计

电气主接线的基本要求：可靠性、灵活性和经济性。配电所常用的主接线型式有：单母线、单母线分段、单母线带旁路母线、单母线分段带旁路母线等。应根据工程具体情况结合供电部门提供的资料，全面分析，组成2~3个不同的方案，进行技术、经济方面的比较，选择最佳方案。并选择总配电所位置。

4、变压器的选择

变电所变压器台数和容量的确定：

装设一台主变压器时，主变压器的额定容量SN应满足：SN≥SC。

设两台变压器时，每台变压器的额定容量SN应同时满足以下两个条件：

SN≥0.7SC  ， SN≥SC(Ι+Π)

其中，SC(Ι+Π)—计算负荷中的全部一、二级负荷。

变电所变压器型号的选择：选择合适的节能型变压器。

5、短路电流计算

根据电气设备选择校验和继电保护的需要，确定主接线上的短路计算点，分别按系统最大运行方式和最小运行方式，计算各短路点三相短路和两相短路电流值。工程上常用标幺值法进行短路电流计算。

短路电流计算的方法和步骤：

绘制电气系统图；

确定基准值，可设Sb=100MVA，Ub=Uav；

计算电路中各元件的电抗标幺值；

绘制短路等效电路图；

计算最大运行方式下和最小运行方式下的短路电流。

6、主要高低压电气设备的选择

高压母线的选择和校验：确定母线的材料、截面形状、布置方式；选择母线的截面积；校验母线的热稳定和动稳定；各个变电所低压出线电缆的选择。

- 主要电气设备选择与校验：断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、电压和电流互感器、母线等电气设备的选择与校验。汇总成设备一览表，表中应注明所选设备的编号、名称、台（组）数、型号等。

- 如：高压断路器，选择其型式、额定电压、额定电流、校验开断能力、校验热稳定、校验动稳定等。